## Sheet1
SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI
| Jaunjelgava, Mednieku iela 5 |  | Pielikums Nr.1
DARBU APJOMS
Nr. p.k. | Darba nosaukums | mērvienība | daudzums | cena/EUR
1 | Mobilās katlu mājas , ar kopējo siltuma jaudu - 300kw (2x150kw granulu apkures katli), piegāde, uzstādīšana, pievieonošanās pie esošiem siltumtīkliem, palaišana, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā. Pasūtītājs nodrošina siltumtrases izvadus 0.5 m virs grunts. | kompl. | 1
2 | Āra granulu tvertnes uzstādīšana. | kompl. | 1
3 | Dūmeņa izgatavošana un uzstādīšana. | kompl. | 1
APKURES IEKĀRTU UN SILTUMMEZGLA SPECIFIKĀCIJA
Nr. p.k. | Prasības |  | mērv.
| Siltināta konteinera katlu māja 6*2,5m, arprīkota ar sadalni, elektroinstalāciju, apgaismojumu. | 1 | k-ts
| Dubultais siltinātais skurstenis 450/550mm, L=10m | 1 | k-ts
| Āra granulu tvertne 5-6m3 | 1 | k-ts
| Katlu mājas siltummezgls aprīkots ar apkures iekārtu mazo recirkulācijas loku, siltummaini 300 kw, mazā loka un tīkla sūkņiem, maisītāju, sajuakšanās mezglu, regulējošo un drošības armatūru, izolētiem caurulvadiem, izplešanās trauku un pieslēguma vietām, lai nodrošinātu pieslēgumu pie esošās apkures sistēmas. | 1 | k-ts
1 | Granulu apkures iekārtas 2x150 kw. Granulu centrālapkures iekārta paredzēta izmantot ar koksnes granulām (6-8mm). Katla vadības modulis pamatkomplektācijā nodrošina effektīvu degšanas procesa kontroli (katla temperatūra, kurināmā līmeņa kontrole, sūkņu darbība u.c. svarīgi parametri). Iekārta aprīkota ar attālinātās vadības un monitoringa iespējām, apkures kontūru regulēšanu pēc ārgaisa temperatūras izmantojot līkņu principu. | 2x150 | kW
2 | Katra katla jaudas diapozons | 30-150 | kW
3 | lietderības koeficients , ne mazāks kā | 90 | %
4 | katla siltummaiņa metāla sienu biezums, ne mazāks par | 6 | mm
5 | katla darba spiediens, ne mazāks par | 3 | bar
6 | darba temperatūra, maksimālā | 85 | grādi pēc Celsija
7 | Katla elektropieslēgums | 230, 50, 6 | V, Hz, A
8 | garantija, ne mazāk | 5 | gadi
Katlam jābūt jāaprīkotam ar degli, kas atbilst sekojošām prasībām:
9 | kurināmais - koksnes granulas (6 mm -8 mm )
11 | aprīkots ar automātisku kurināmā aizdedzināšanas un dzēšanas funkciju
12 | aprīkots ar drošības elementiem- katla mehānisku pārkaršanas sensoru, kas nodrošina kurināmā un gaisa padeves atslēgumu gadījumos, kad nekontrolēti paaugstnās katla temperatūra virs 95 grādiem pēc Celsija.
13 | Katlu pieslēgumi jāveido tā, lai ir iespējams darbināt katru katlu atsevišķi, gan abus katlus kopā.
14 | Jānodrošina attālināta katla vadība , izmantojot bezvadu (Wi-Fi) vai kabeļa interneta pieslēgumu. Interneta modulim jānodrošina iespējas pieslēgties no Android, iOS ierīcēm un datora. Katla iekārtas attālināta ieslēgšana, izslēgšana, darba un servisa parametru maiņa, kļūdu vēsture (līdz 1 mēnesim), trauksmes paziņošana uz e-pastu.
15 | Jānodrošina automātika ūdens mīkstināšana, automātiskā papildināšana un siltumnesēja cirkulācijai pievienotajā siltumtrasē. Jānodrošina saražotās siltumenerģijas uzskaite.
16 | Akumlācijas tvertne ar apsaisti, 1000 L | 1
17 | katla darbība jānodrošina pēc āra gaisa temperatūras (apkures līkņu regulēšana).
18 | Piedāvājums kopā/EUR